## OSNOVA
POPIS DEL
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 1 Arhitektura
Investitor: | DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | DSO BOVEC
Številka projekta: | 11862
Številka načrta: | 11862_1
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, december 2021
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | A. | GRADBENA DELA | B. | OBRTNIŠKA DELA
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3. |  | REKAPITULACIJA
Objekt | DSO BOVEC | I. | GRADBENA DELA
|  | II. | OBRTNIŠKA DELA
Faktor Rasti Del | 100%
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100%
DDV | 9.5%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
POPIS DEL
DSO BOVEC
SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor DUNG:
| GRADBENOOBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: | 0
|  | 9.5% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## REKAPITULACIJA GR. DELA
POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Zemeljska dela |  | 0
III. | Betonska dela |  | 0
IV. | Tesarska dela |  | 0
V. | Zidarska dela |  | 0
VI. | Odvodnjavanje |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
| 1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
| 2 | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
| 3 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
| 4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
| 5 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
| 6 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 7 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
| 8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
| 9 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 10 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
| 11 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
| * | vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
| * | vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
| * | vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
| * | vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
| * | stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
| * | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
| * | stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
| * | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
| * | stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
| * | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
| * | stroški dela v nagnjenem terenu
| * | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
| 12 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
| 13 | V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
| 14 | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
| 15 | Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementovl za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.
| 16 | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| 17 | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
| 18 | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe
| 19 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
| 20 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| 21 | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| 22 | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| 23 | Izvajalec mora izdelati NOV dokumentacijo
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
| * | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
| * | vsa potrebna merjenja
| * | vse potrebno delo in material
| * | ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
| * | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
| * | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
| * | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
| * | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
| * | čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
| * | čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
| * | skladiščenje materiala na gradbišču
| * | eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
| * | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
| * | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti

## Pripravljalna dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Pripravljalna dela
I. | 1 | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela:
| * | postavitev gradbiščne ograje (polna kovinska ograja) - gradbišče se uredi tako, da se omogoči nemoteno delovanje obstoječih dejavnosti in varnost otrok v vrtcu.
| * | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
| * | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja
| * | postavitev gradbiščnih kontejnerjev
| * | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
| * | omarica prve pomoči
| * | gasilniki
| * | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami
| * | gradbiščni vodovodni priključek s števcem | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju del (vodovod, kanalizacija, plin, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba objekta: prenos višinskih kot za objekte na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | I. Pripravljalna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Zemeljska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Pred izvedbo temeljev mora gradbeno jamo pregledati in prevzeti geomehanik ter potrditi predpostavljene vrednosti in način temeljenja ali podati navodila za pogoje temeljenja in predpisati ukrepe za morebitno sanacijo temeljnih tal na posameznih globinah temeljenja.
| * | Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.
| * | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
| * | Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično poročilo).
| * | Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
| * | plačilo dajatev za trajno deponijo
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Zemeljska dela
II. | 1 | Površinski odriv humusa debeline do ca 20 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 100 m zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po m3; | m3 | 422.2 |  | 0
II. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob objektu, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 210.5 |  | 0
II. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 3010 |  | 0
II. | 4 | Strojni izkop za vodnjake v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob objektu, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 1180.5 |  | 0
II. | 5 | Nakladanje, dovoz in zasip izvedenih vodnjakov s finejšim materialom od izkopa iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 1037.5 |  | 0
II. | 6 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 1612.5 |  | 0
II. | 7 | Dobava in polaganje geotekstila 300g, obračun po m2; | m2 | 1612.5 |  | 0
II. | 8 | Dobava in nasip kamnite grede pod talnimi ploščami iz kamnitih zrn 0/63mm z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3; | m3 | 1893.5 |  | 0
II. | 9 | Fino planiranje in utrjevanje pod talnimi ploščami na +-1 cm, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 1921 |  | 0
II. | 10 | Dobava in nasip ob objektu proti utrjenim površinam s tamponskim materialom 0/32 mm, z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3; | m3 | 89.5 |  | 0
II. | 11 | Nakladanje, dovoz in zasip ob objektu s finejšim materialom od izkopa iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 353.5 |  | 0
Opomba: |  | Humusiranje in razgrinjanje zemljine ob objektu zajeto v popisu zunanje ureditve!
|  |  |  | II. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Betonska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi (SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, tolerance ravnine betonov po DIN 18202).
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju.
| * | Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona.
| * | Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
| * | Za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca.
| * | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
| * | Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oziroma detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelava betona
| * | vse delavniške načrte izdela izvajalec
| * | zgoščevanje in negovanje betona (močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.)
| * | vgradnjo vseh sider oz kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela
| * | čiščenje opažev po montaži armature
| * | čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
| * | manjša popravila opažev med betoniranjem
| * | vmetavanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
| * | čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu
| * | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih
| * | za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati eanako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca
| * | čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Betonska dela
III. | 1 | Izdelava vodnjakov: Dobava in polaganje betonskih cevi fi 100, komplet z izdelavo AB podlage, polaganjem bet. cevi, vstavljanje armature, beton C 25/30, XC2, PV-II, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse v kompletu, obračun po komadu; Opombe: - Armaturo in dolžino vodnjakov je potrebno prilagajati na gradbišču samem - Globino vodnjakov je potrebno določiti skupaj s projektanti in geomehanikom - Zaščitni sloj betona znaša 9cm.
| * | vodnjaki globine 5,0 m | kos | 20 |  | 0
| * | vodnjaki globine 4,0 m | kos | 20 |  | 0
| * | vodnjaki globine 3,0 m | kos | 21 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod talno ploščo in točkovnimi temelji, beton C 16/20, XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3; | m3 | 192.1 |  | 0
III. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona - AB točkovni temelji zunanjega stopnišča za dostop do zunanje enote toplotne črpalke, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 0.5 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča komplet z robnimi poglobitvami in ojačitvami ter poglobitvami za jašek dvigala, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 951.9 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona - ekspanzijska dilatacija, ekspanzijski beton, C30/37, XC2, PV-II, vsi dodatki za ekspanzijo, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1-m2, komplet z obtežitvijo ekspanzijske dilatacije; | m3 | 16.8 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene - poglobljen jašek dvigala, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 2.6 |  | 0
III. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene, slopi in prekladne konstrukcije nad odprtinami, beton C30/37, XC1, PV-I, (vkopane stene XC2, PV-II) prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 985.2 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB slopi, beton C30/37, XC1, PV-I, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 7.2 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošče, komplet z nosilci pod ploščo in stopnišč, beton C30/37, XC1, PV-I, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 988.7 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgrajevanje betona - AB podstavki klimatov, beton C30/37, XC1, PV-I, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 16 |  | 0
III. | 11 | Dobava in vgrajevanje nabrekljivega traku kot npr. Sikaswell ob jaških in okrog vseh cevnih napeljav, ki prebadajo talno AB ploščo, po detajlu proizvajalca, komplet z vsem potrebnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 36.4 |  | 0
III. | 12 | Izdelava elektro jaška v objektu, notranjih dimenzij 120/120cm ter svetle višine 120 cm komplet (stene in plošče ter kineta za izhod kablov v omarico, beton C30/37, stene deb. 15cm, plošče deb. 20cm, podložni beton C12/15 deb. 10 cm, armatura palice S500 in mreže Q335, opaž, komplet z dobavo in montažo dveh smradotesnih pokrovov prirejenih za izdelavo tlaka dim. 2x 60x60cm iz nerjavače pločevine, komplet z vsem potrebnim materialom, vse v kompletu; | kos | 1 |  | 0
III. | 13 | Dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovne stike AB elementov, položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, višine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo - tesnilni trak kot npr. STRATHO BITUFLEX 150, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru; (dvigalni jašek in obod objekta) | m | 295.6 |  | 0
III. | 14 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature B 500B, obračun po kilogramu;
| * | armatura do fi 12 mm | kg | 103734.72 |  | 0
| * | armatura nad fi 12 mm | kg | 83124.07 |  | 0
III. | 15 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež S500, obračun po kg; | kg | 205289.79 |  | 0
|  |  |  | III. Betonska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Tesarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
| * | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
| * | Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev).
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | vse kotne letvice v robovih in dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž
| * | letvice 3x3 cm na vseh konzolnih ploščah za izvedbo odkapa
| * | začasne ograje na robovih plošč in v stopniščih
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Tesarska dela
IV. | 1 | Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 110.5 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 2976.9 |  | 0
IV. | 3 | Montaža in demontaža lahkih kovinskih odrov za izvajanje vseh del (višina do 4,0 m), obračun po m2, enkratna površina prostorov. V ceni je zajeti tudi premikanje odrov, sidranje in najemnino. | m2 | 3349 |  | 0
IV. | 4 | Montaža in demontaža delovnega cevnega odra v dvigalnem jašku, obračun po m3; | m3 | 135.7 |  | 0
IV. | 5 | Opaž točkovnih temeljev zunanjih stopnic za dostop do zunanje enote toplotne črpalke, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 3.2 |  | 0
IV. | 6 | Enostranski opaž talnih plošč in poglobitev v talni plošči, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 197.1 |  | 0
IV. | 7 | Opaž talne plošče v območju kuhinje (zmanjšana višina), višine 10 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m | 25.5 |  | 0
IV. | 8 | Dvostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata) | m2 | 9710.9 |  | 0
IV. | 9 | Enostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata) | m2 | 283.7 |  | 0
IV. | 10 | Opaž AB slopov, obseg nad 1,00 m, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 58.9 |  | 0
IV. | 11 | Opaž AB plošč, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 3461.8 |  | 0
IV. | 12 | Čelni opaž plošč in podstavkov klimatov, višine do 25 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m | 1004.6 |  | 0
IV. | 13 | Čelni opaž podstavka tehnične etaže, višine do 15 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 202.8 |  | 0
IV. | 14 | Slepi opaž pod ploščo klimata iz OSB plošč deb. 25mm, komplet z vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 80 |  | 0
IV. | 15 | Opaž stopnišč - poševne stopniščne rame in nastopnih ploskev stopnic ter podestov, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po m2; | m2 | 113.8 |  | 0
IV. | 16 | Opaž nosilcev pod ploščo, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 149.4 |  | 0
IV. | 17 | Opaž odprtin za prehod kanalizacije in inštalacij skozi AB temelje (širine do 100 cm), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 3 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 3 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 1 |  | 0
IV. | 18 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi AB konstrukcijo - stene in plošče (širine do 25 cm - večji preboji nad 0,5 m2 so zajeti pri opažu sten oz plošč), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj do fi 125 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 52 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 51 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 29 |  | 0
| * | preboj do fi 300 mm | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 350 mm | kos | 3 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 91 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 56 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 19 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 17 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 3 |  | 0
IV. | 19 | Opaž utorov v AB steni, vse komplet, dim. cca 10 x 20 cm, obračun po tekočem metru; | m | 42 |  | 0
IV. | 20 | Dobava in polaganje OSB3 vlagoodpornih plošč, debeline 22 mm kot podlaga sekundarni kritini, prenosi, vsa pomožna dela ter ves potreben pritrdilni material, obračun po m2;
| * | tehnična etaža | m2 | 514.2 |  | 0
| * | atika objekta | m2 | 251.6 |  | 0
IV. | 21 | Dobava in polaganje vodonepropustne in paropropustne folije (kot npr. Bauder TOP Difusplus ali enakovredno) na strešne in zatrepne površine, prenosi, vsa pomožna dela ter ves potreben pritrdilni material, obračun po m2;
| * | tehnična etaža | m2 | 514.2 |  | 0
| * | atika objekta | m2 | 446 |  | 0
IV. | 22 | Dvojno letvanje tehnične etaže s prečnimi letvami 4 x 6 cm in vzdolžnimi 4 x 6 cm (kot npr. za pokrivanje s pločevinasto kritino), letve zaščitene z insekticidnimi in fungicidnimi premazi za les, obračun po m2; | m2 | 514.2 |  | 0
IV. | 23 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz mineralne volne kot npr. Knauf Termotop (λ ≤ 0,038 W/mK) ali enakovredno, deb. 20 cm med konstrukcijo tehnične etaže, prenosi, vsa pomožna dela ter ves potreben pritrdilni material, obračun po m2; | m2 | 400.8 |  | 0
|  |  |  | IV. Tesarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Zidarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Hidroizolacije - bitumenski izdelki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 13707 in 13969.
| * | Pri vzidavah upoštevati nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
| * | Pred izvedbo ometov je potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage.
| * | Ščitenje že vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe tlakov tudi:
| * | Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202.
| * | Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori morajo imeti naklon proti sifonu.
| * | Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru.
| * | Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi.
| * | Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.
| * | Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist.
| * | Površina gotovega cem. estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
| * | Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka.
| * | Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse priprave in čiščenje podlag
| * | vse potrebna sidranja opečnih in siporeks zidov v betonske konstrukcije
| * | vso zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami
| * | vse dilatacije - stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij
| * | čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Zidarska dela
V. | 1 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 1919 |  | 0
V. | 2 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu objekta - vkopane stene, 1x hladni premaz, 2x bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 77 |  | 0
V. | 3 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu objekta, 1x hladni premaz, 2x bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 272.4 |  | 0
V. | 4 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran 300 L ali enakovredno deb. 6 cm in čepasto folijo, obračun po m2; | m2 | 212.3 |  | 0
V. | 5 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 L ali enakovredno, deb. 16 cm in čepasto folijo, obračun po m2; (po obodu objekta) | m2 | 38.3 |  | 0
V. | 6 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije v nišah in terasi, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 258.9 |  | 0
V. | 7 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije z 2x zaščitnim premazom kot npr. MAPEI Mapelastic ali enakovredno (kopalnice, wcji, kuhinja, lože v nadstropjih), komplet z zaključki na zid, obdelava vogalov in prehodov iz horizontale v vrtikalo s sistemskim izolacijskim trakom, obračun po m2; | m2 | 546.4 |  | 0
V. | 8 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije stene tušev z 2x zaščitnim premazom npr. HIDROSTOP ELASTIK, obračun po m2; | m2 | 155.8 |  | 0
V. | 9 | Dobava in lepljenje trde toplotne izolacije xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran 300 L ali enakovredno deb. 5 cm za dilatacijo med trakti objekta (ob prebojih v pasu 0,5m okrog preboja je potrebno vgraditi negorljivo izolacijo iz kamene volne kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 5 cm, komplet z vsem potrebnim delom in materialom, obrečun po m2; | m2 | 287.9 |  | 0
V. | 10 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, trda mineralna toplotna izolacija deb. 5 cm (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TP ali enakovredno in 1x PE folija, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 1275.3 |  | 0
V. | 11 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, trda mineralna toplotna izolacija deb. 3 cm (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TP ali enakovredno in 1x PE folija, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 1856.5 |  | 0
V. | 12 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, xps (λ ≤ 0,032 W/mK) kot npr. Fibran 300 L ali enakovredno deb. 4 cm in 1x PE folija, obračun po kvadratnem metru; (lože in pokrita terasa) | m2 | 256.2 |  | 0
V. | 13 | Dobava in polaganje antivibracijske podloge pod klimatom kot npr. Getzner vibroizolacijskih podloga tipa Sylomer deb. 2,5 cm, trakovi širine 20 cm postavljeni na rastru 25 cm, komplet z vsem potrebnim delom in materalom; | m | 354 |  | 0
V. | 14 | Izvedba cem. estriha debeline 8 - 10 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; | m2 | 1275.3 |  | 0
V. | 15 | Izvedba cem. estriha debeline 10,1 - 11 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; | m2 | 1856.5 |  | 0
V. | 16 | Izvedba naklonskega betona debeline 6 - 10 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, beton armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni oz. armaturno mrežo, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; (lože in pokrita terasa) | m2 | 217.2 |  | 0
V. | 17 | Dobava in zidanje sten z betonskimi zidaki 15, dimenzije 14 x 39 x 19 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; | m2 | 365.6 |  | 0
V. | 18 | Dobava in izdelava grobega in finega ometa pozidave z betonskimi zidaki (na delu kjer se polaga keramika in stena v kuhinji), v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; | m2 | 151.9 |  | 0
V. | 19 | Pozidava okenske odprtine pred oknom s polno silikatno fasadno opeko, zidanje z zamikom za efekt perforacije pred okni, vse komplet po detajlu, zidanje v cementni malti, sidranje v nosilno konstrukcijo (kovinska konstrukcija zajeta v postavki II./1 pri ključavničarskih delih), fugiranje s fino cementno malto, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 28.7 |  | 0
V. | 20 | Izdelava police med pozidavo in oknom s polno silikatno fasadno opeko, opeka predhodno rezana na debelino police, zidanje v cementni malti, z izdelavo podlage za montažo police, komplet s sidranjem v nosilno konstrukcijo, fugiranje s fino cementno malto, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po tekočemn metru; | m | 7.8 |  | 0
V. | 21 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod instalacij skozi armiranobetonskene stene in plošče širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po komadu; (preboji izvedeni na licu mesta)
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 5 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 5 |  | 0
V. | 22 | Zvočno in OGV obojestransko tesnenje (EI‐60) odprtin v armiranobetonski in opečni, vse komplet, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 14 |  | 0
| * | preboj do fi 125 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 57 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 56 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 29 |  | 0
| * | preboj do fi 300 mm | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 350 mm | kos | 3 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 91 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 56 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 19 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 17 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 3 |  | 0
V. | 23 | Zazidava utorov v armiranobetonski konstrukciji dim. cca 10 x 20 cm, vse komplet, obračun po tekočem metru; | m | 42 |  | 0
V. | 24 | Razna gradbena pomoč pri ključavničarskih delih (vgrajevanje večjih vrat, oken in zasteklitev...) | ur | 100 |  | 0
V. | 25 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom:
- izdelava reg manjšega preseka in manjših vrtanih prebojev sten in plošč za prehod kablov in manjših cevi
- zazidava oziroma kitanje reg manjšega preseka in manjših vrtanih prebojev sten in plošč
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih del in inštalacijskih del (vzidave el. omaric, zazidave inšralacij...)
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
|  | - nepredvidena dela, izvedba katerih se določi na objektu, zaradi nepoznavanja skritih del | ur | 200 |  | 0
V. | 26 | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 3349 |  | 0
|  |  |  | V. Zidarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Odvodnjavanje
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Dno izkopov mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m.
| * | Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum.
| * | Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju ukopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material je transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
| * | Obračun po m položenih cevi, fazonske komade se ne obračunava posebej. V ceni zajeta dobava, prevoz, prenos, preizkusi, vgradnja, certifikati, izvedba, ves potrebni material, cevi, fazonski komadi, bet. podloga, obbetoniranje in opažanje. Pri polaganju cevi v objektu pod talno ploščo je potrebna dodatna ojačitev z armaturnim železom po navodilih statika.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | vse potrebne zakoličbe tras z nivelirjem
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Odvodnjavanje
VI. | 1 | Zakoličba kanalizacije in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 185.7 |  | 0
VI. | 2 | Strojni izkop za nove kanalizacijske cevi in nove jaške v terenu III. Kategorije (kamnita greda) do globine 1,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 78 |  | 0
VI. | 3 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v terenu III. kategorije v projektiranih padcih s točnostjo +- 1,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala, obračun po m2; | m2 | 111.4 |  | 0
VI. | 4 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 61.3 |  | 0
VI. | 5 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na gradbiščno deponijo, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 16.7 |  | 0
VI. | 6 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška fi 60 cm globine do 150 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 11 |  | 0
VI. | 7 | Kompletna izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 50 cm, globine do 2,0 m, komplet z dobavo in montažo LTŽ pokrova in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 3 |  | 0
VI. | 8 | Kompletna izdelava drenažnega jaška iz betonskih cevi fi 50 cm, globine do 1,0 m, komplet z dobavo in montažo LTŽ pokrova in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 4 |  | 0
VI. | 9 | Kompletna izdelava drenažnega jaška iz betonskih cevi fi 80 cm, globine do 3,5 m, komplet z dobavo in montažo LTŽ pokrova in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
VI. | 10 | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonske cevi fi 120 cm, globine 2,0 m, komplet z armiranobetonskim vencem ter LTŽ pokrovom z nosilnostjo 125 KN, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom z drenažnim nasutjem ter filterskim slojem, obračun po komadu; | kos | 3 |  | 0
VI. | 11 | Kompletna izdelava drenaže, z dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 200 mm iz polietilena visoke gostote, stopnja perforacije 220°, komplet z izdelavo podlage - položene na plast betona, z dobavo in zasipom z drenažnim nasutjem - agregat 8 do 16 mm in geotekstilom 200g, obračun po tekočem metru; | m | 106.8 |  | 0
VI. | 12 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;
| * | cevi fi 110 | m | 10.7 |  | 0
| * | cevi fi 160 | m | 82.6 |  | 0
| * | cevi fi 200 | m | 66.2 |  | 0
| * | cevi fi 250 | m | 26.2 |  | 0
VI. | 13 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, obračun po tekočem metru; (vertikalna cev skozi talno ploščo)
| * | cevi fi 110 | m | 2 |  | 0
| * | cevi fi 160 | m | 15 |  | 0
| * | cevi fi 200 | m | 10 |  | 0
| * | cevi fi 250 | m | 1 |  | 0
|  |  |  | VI. Odvodnjavanje - SKUPAJ: |  | 0

## REKAPITULACIJA OBRT. DELA
POPIS DEL
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
I. | Krovskokleparska dela |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  | 0
III. | Lesena konstrukcija |  | 0
IV. | Suhomontažna dela |  | 0
V. | Stavbno pohištvo |  | 0
VI. | Fasaderska dela |  | 0
VII. | Keramičarska dela |  | 0
VIII. | Kamnoseška dela |  | 0
IX. | Obloge tal |  | 0
X. | Slikopleskarska dela |  | 0
XI. | Ostalo |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## Krovskokleparska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Prav tako vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
| * | Polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu.
| * | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | vsa potrebna tesnenja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Krovskokleparska dela
I. | 1 | Kompletna izdelava ravne strehe objekta, vse komplet: - pokrivni sloj s posutjem, deb. 0,52 cm kot npr. Bauder Karat ali enakovredno, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki, - bitumenski sloj, samolepilni, spoji varjeni, deb. 0,3 cm kot npr. Bauder KSA DUO ali enakovredno, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, - toplotna izolacija PIR, debeline 10 cm kot npr. PIR FA λ 0,022 W/mK ali enakovredno, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna (cca 81m2), - Eps naklonske plošče kot npr. Fragmat λ 0,034 W/mK deb. od 4 do 24 cm, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna kot npr. Smartroof TOP CTF1 ali enakovredno (cca 81m2), - parna zapora kot npr. Super AL-E Plus + Voranstrich Universal premaz, vsemi vertikalnimi zaključki na atike.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki čez atike s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi, dobavo in montažo.
|  | Vse po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2 tlorisa ravne strehe; | m2 | 1244.3 |  | 0
I. | 2 | Izdelava parne zapore na zunanji strani atike, parna zapora kot npr. Super AL-E Plus + Voranstrich Universal premaz, komplet z dobavo in montažo materiala in vsem potrebnim delom, obračun po m2; | m2 | 398.2 |  | 0
I. | 3 | Dobava kritine in pokrivanje tehnične etaže in izvedba atike objekta s pločevinasto profilirano kritino na klik kot npr. Kritina Petrovič oblika klik 48 ali enakovredno, vročecinkana in barvana z barvo po izboru projektanta, vijačeno na podkonstrukcijo (po detajlu proizvajalca). Montaža v skladu z detajli in navodili proizvajalca. Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, zaščito proti mrčesu (na kapu in na zatrepih), vsemi dodatnimi deli in prenosi, obračun po m2;
| * | tehnična etaža | m2 | 514.2 |  | 0
| * | atika objekta | m2 | 251.6 |  | 0
I. | 4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža varnostnih prelivov ravne strehe po detajlu oz. načrtu, z vso obdelavo prebojev, ves potrebni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet; | kos | 6 |  | 0
I. | 5 | Izdelava, dobava in montaža ogrevanega sistema podtlačnega odvodnjavanja strehe z vakumskimi odtoki (kot npr. sistem Pluvia ali enakovredno): - Ogrevani prirobnični podtlačni vtočnik - RAINPLUS vtočnik 40-110 (9 kos), - Pritrdilna pločevina 520X520 mm (9 kos), - RAINPLUS ogrevalni del vtočnika (9 kos), - PEHD cev D.50 (5m), - PEHD cev D.56 (5m), - PEHD cev D.63 (55m), - PEHD cev D.75 (35m), - PEHD cev D.90 (20m), - PEHD cev D.110 (35m), - PEHD cev D.125 (5m), - PEHD cev D.160 (10m), komplet z zvočno izolacijo cevi ter protikondenzno zaščito, s parozaporno izolacijo debeline 13mm, s pritrdilnim sistemom in materialom ter pripadajočimi fazonski kosi, vtočniki, grelnimi elementi in zvočno izolacijo cevi, vsem potrebnim priborom, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 70 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 227.5 |  | 0
I. | 7 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 100 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 12.5 |  | 0
I. | 8 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ob tehnični etaži iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 90 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 5.5 |  | 0
I. | 9 | Izdelava, dobava in montaža obrobe pod atiko ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 65 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 239 |  | 0
I. | 10 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 45 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 15.8 |  | 0
I. | 11 | Izdelava, dobava in montaža vseh vogalnih obrob tehnične etaže (vogali, grebeni,sleme, obroba okoli vrat) iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 70 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 174 |  | 0
I. | 12 | Izdelava, dobava in montaža odkapne obrobe tehnične etaže iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 20 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 100.8 |  | 0
I. | 13 | Izdelava, dobava in montaža odkapne obrobe lož iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 20 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 10.4 |  | 0
I. | 14 | Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz pocinkane in barvane pločevine fi 160 mm, komplet z obrobo in obdelavo preboja, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, obračun po komadu; | kos | 22 |  | 0
|  |  |  | I. Krovskokleparska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Ključavničarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant.
| * | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov in delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture, sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta (po načrtih in detajlih konstrukcije) ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika.
| * | V ceni zajeti tudi transport elementov na lokacijo gradbišča in montažo s pomočjo ustreznega dvigala.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti vsa čiščenja železnih izdelkov in 2x no miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | V cenah na enoto je potrebno vključiti tudi finalno pleskanje kovinske konstrukcije, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta.
| * | Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati z analizo konstrukcij.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelavo delavniških načrtov za vse ograje s potrditvijo projektanta
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo (z detajli)
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Ključavničarska dela
II. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, jeklo S355 J2, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, konstrukcija vročecinkana in barvana z barvo po izboru projektanta, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu;
| * | zunanje stopnice za dostop do zunanje enote toplotne črpalke | kg | 590 |  | 0
| * | podkonstrukcija zgibne stene | kg | 420 |  | 0
| * | podkonstrukcija perforiranih pozidav pred okni | kg | 315 |  | 0
II. | 2 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega zavetrovanja tehnične etaže z jeklenimi palicami fi16mm, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, 1x minizirano, zaščita kovinske konstrikcije s portipožarnim zaščitnim premazom odpornosti EI 60, kompletno s predhodnim čiščenjem. Protipožarni premaz kot npr. INTUMEX troslojni premaz, v debelini nanosa po zahtevah proizvajalca: prvi sloj je Intumex SC preimer ZP 10, drugi sloj je Intumex SC protipožarni premaz, tretji sloj je Intumex SC Topcoat PU zaščitni premaz, finalno pleskano z barvo po izbiri projektanta.
|  | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo z dodtanimi jeklenimi elementi ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom; | kg | 348 |  | 0
II. | 3 | Dobava in montaža tipskih vročecinkanih nastopnih ploskev na zunanjih stopnicah za dostop do zunanje enote toplotne črpalke, kot npr. Benkotehna, (mere mrežnega očesa 31 x 11mm, nosilni element 35 x 2mm) dim. 27 x 70 cm, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom (Barve oz. materiali po izbiri projektanta in potrditvi investitorja), obračun po komadu; | kos | 14 |  | 0
II. | 4 | Izdelava, dobava in montaža tipskih vročecinkanih pohodnih rešetk na podestu zunanjih stopnic, mere mrežnega očesa 31 x 11mm, nosilni element 30 x 2mm), komplet z vročecinkanim okvirjem 50/30/5mm in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po m2; | m2 | 0.7 |  | 0
II. | 5 | Dobava in montaža poglobljenega otiralnega predpražnika v vetrolovih, z gumi in alu polnilom (kot npr. Kabe Mattan oz po izboru projektanta), velikosti - celoten vetrolov z vsemi izrezi, okvir izdelan iz Rf kotnika 30x30x3 s sidri za vzidavo, obračun po m2;
| * | vetrolov 0.02 | m2 | 4.4 |  | 0
| * | vetrolov 0.09 | m2 | 8.6 |  | 0
II. | 6 | Dobava in montaža poglobljenega otiralnega predpražnika, z gumi in alu polnilom (kot npr. Kabe Mattan oz po izboru projektanta), okvir izdelan iz Rf kotnika 30x30x3 s sidri za vzidavo, obračun po komadu;
| * | velikosti 145 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
| * | velikosti 190 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
| * | velikosti 162 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
II. | 7 | Dobava in vgradnja talnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 60 (kot npr. DEFLEX 446/b-065 ali enakovredno); za fugo med objekti 50 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 4.6 |  | 0
II. | 8 | Dobava in vgradnja stenskega in stropnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 60 (kot npr. DEFLEX 322-050 ali enakovredno); za fugo med objekti 50 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), vgrajena v fugo, bočno lepljena na stene, komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 55.5 |  | 0
II. | 9 | Dobava in montaža antibakteriološkega eloksiranega ročaja (držala v objektu po hodnikih in skupnih prostorih) kot npr. SPM Escort + v barvi Light Oak ali enakovredno, sestava držala aluminij; debelina EN 428 5 mm prevlečen z eloksiranim aluminijem, ki je antibakteriološko zaščiten; ročaj fi 40 mm, razdalja med steno in oprijemom 40 mm, skupna razdalja med steno in držalom 80 mm, dolžina EN 426 400 cm; gladka površina; požarni razred EN13501 Bs2d0 in NFP 92-507 M1; odpornost na udarce 110 joules, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. V ceni je potrebno upoštevati vse sestavne dele držal, ki so potrebni za končni izdelek - razvidno iz projektne dokumentacije (zaključni podaljšani zaokroženi okrasni profili, antibakterijski spoji, prilagodljivi kotniki, ki omogočajo naklon med 90º do 135 º, nosilci 80 mm ter vsi vmesni vogalni in povezovalni elementi); Montaža ročaja na ravno in ojačano podlago, na višino, ki jo določi projektant. Vijačenje z namenskimi vijaki na steno med posameznimi nosilci mora biti izvedeno na razdalji 40 cm, kjer so stene montažne in 80 cm, kjer so stene betonske. Pri montažnih stenah morajo biti predhodno izvedene ojačitve v steni, komplet z vsem potrebnim materilom in delom, obračun po m1; | m | 255.1 |  | 0
II. | 10 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje notranjega stopnišča, kovinska ograja vročecinkana, prašno barvana in površinsko obdelana po izbiri projektanta (kot npr. ali enakovredno TIGER Drylac), ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 151 cm od gotovega tlaka, držalo izven ravnine ograje fi 40 mm enakega izgleda kot PVC držala v objektu - držalo iz hrastovega lesa (površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem), vse komplet po shemi ograje. Vse komplet po detajlu in načrtih, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 19.4 |  | 0
II. | 11 | Dobava in montaža varovalnih držal notranjega stopnišča, leseno držalo iz hrastovega lesa, držalo fi 40 mm, enakega izgleda kot PVC držala v objektu - držalo iz hrastovega lesa (površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem), pritrjeno v nosilno konstrukcijo s kovinskimi držali, vijačen v stene s primernimi pritrdilnimi sredstvi ter vsemi potrebnimi zaključki, obračun po m1; | m | 48.9 |  | 0
II. | 12 | Dobava in montaža varnostnih vratc v stopnišču (pred prvo stopnico) širine 80 cm, kovinska nerjaveča konstrukcija barvana z barvo po izbiri projektanta, vse komplet po načrtu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo; | kos | 2 |  | 0
II. | 13 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje pred okni sob in ograje lož (maksimalne dimenzije ograjnih polj 2,57m x 1,25m x 34 polj = 109,3m2), kovinska konstrukcija vročecinkana, prašno barvana in površinsko obdelana po izbiri projektanta (kot npr. ali enakovredno TIGER Drylac), ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 110 cm od gotovega tlaka, vse komplet po shemi ograje. Vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 88.4 |  | 0
II. | 14 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje tehnične etaže, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 110 cm od gotovega tlaka. Vse komplet po detajlu oziroma načrtu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 21.4 |  | 0
II. | 15 | Dobava in montaža varovalnega stopniščnega držala v tehnično etažo, držalo vročecinkano in prašno barvano z barvo po izbiri projektanta, vse po detajlu oziroma načrtu, pritrjeno v nosilno konstrukcijo s kovinskimi držali, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po m1; | m | 17.8 |  | 0
II. | 16 | Izdelava, dobava in vgrajevanje zuanje kovinske ograje na stopnišču za dostop do zunanje enote toplotne črpalke, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 100 cm oz 120 cm od gotovega tlaka (glej načrt), komplet z izdelavo 1x enokrilnih vrat širine 85cm in višine 120 cm v ograji, komplet z vsemi potrebnimi nasadili, kljuka, ključavnica, sistemski ključ, polnilo vrat in ograje je valovita mreža, velikost okenca 40×40 mm, debelina žice 4,00 mm, vse komplet po načrtu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po m2; | m2 | 17.8 |  | 0
II. | 17 | Dobava in montaža oglatega prezračevalnega kanala nad dvigalnim jaškom (skozi strešni sloj ethnične etaže). Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, običajno tesnjeni, nad/podtlak do 1000 Pa, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, izdelani po SIST EN 1505: 1999, vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila, med seboj spojeni s prirobnicami z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih posamezni kosi medsebojno spojeni s “S” pasom (z vložkom tesnila). Vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom. Debelina uporabljene pločevine glede na daljšo stranico od obeh (kanali + oblikovni kosi). Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami. Izdelani zrako tesno. V ponudbi je upoštevati tudi prehod kanala za vodenje v vertikalni kineti in zunaj, skupaj s tesnenjem, s fiksiranjem in podpiranjem ter ostalimi potrebnimi kleparskimi deli, kot so obrobe, ter ostali drobni montažni in režijski amterial, obračun po m; | m | 14 |  | 0
II. | 18 | Dobava in montaža fasadne rešetke za prezračevanje dvigalnega jaška, z zaščito proti mrčesu, dim. 40 x 40 cm, s fiksiranjem in ostalimi potrebnimi kleparskimi deli, kot so obrobe, ter ostali drobni montažni amterial, barva po izboru projektanta, obračun po kos; | kos | 2 |  | 0
II. | 19 | Dobava in montaža trirogeljnika finalno obdelan z vročim cinkanjem in prašnim barvanjem v barvi po izboru projektanta, komplet z vsem pritrdilnim materialom, vse komplet, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
II. | 20 | Izdelava, dobava in montaža napisa "DOM JEZERCA BOVEC", tekst font: ISOCP črke se izvedejo iz pločevine (širina 7mm; debelina 6mm), črke vročecinkane in prašno barvane v RAL po izbiri projektanta, na pritrdilnih distančnikih okroglega prereza ∅5mm (dolžna distančnika 25mm). OPOMBA: Stiki distančnikov in črk naj bodo nevidni - brušeni. Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne sprem. pred dokončno izdelavo potrdi projektant! Črke pritrjene na fasado objekta, komplet z vsem pritrdilnim materialom, vse v kompletu; | kpl | 1 |  | 0
II. | 21 | Dobava in montaža osebnega dvigala D1, (kot npr. Schindler S5500 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 1600 kg ali 21 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA: 8,0 m
ŠTEV. POSTAJ: 3
ŠTEV. VHODOV: 4 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· mikroprocesor - simplex, zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo
· možnost priklopa na hišni agregat
· kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine
· rezervacija kabine s ključem
· mehanska tipkala
· svetlobna indikacija potrditve pozivov
· svetlobni signal za preobremenitev
· tipka za zapiranje vrat
· tipka za odpiranje vrat
· tipka za alarm
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
· kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz rahlo odsevne nerjaveče s tipom razsvetljave »LINE«
· talna obloga - tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. deb 20 mm, ki ga dobavi in položi naročnik v lastni režiji.
· ročaj na obeh stranskih stranicah
· PVC zaščitni odbojniki
dimenzije min: širina 1400 mm, dolžina 2400 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 2 - prehodna kabina
Zaščita vhoda:
· elektronska svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 1000 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA:Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 1000 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 2100 mm, globina 2980 mm
glava jaška: min.3900 mm
poglobitev: 1200 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
II. | 22 | Dobava in montaža osebnega dvigala D2, (kot npr. Schindler 3000 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 1000 kg ali 13 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA: 8,0 m
ŠTEV. POSTAJ: 3
ŠTEV. VHODOV: 4 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· Mikroprocesor - simpleks, zbirno krmilje
· Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo,
· Požarni program - prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi.
· Mehanska tipkala prilagojena številu postaj
· Rezervacija kabine s ključem
· Braillova pisava
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm (alarm na kabini),
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastni baterij
· Krmilna omara dvigala skrita v podboju jaškovnih vrat v najvišji postaji
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA: Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz nerjaveče pločevine, z varčno LED razsvetljavo – tip svetilk LINE
· Ogledalo na stranski steni po vsej višini – širine 50
· Ročaj na stranski steni kabine
· Talna obloga - tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. deb 14 mm, ki ga dobavi in položi naročnik v lastni režiji.
dimenzije min: širina 1400 mm, dolžina 1650 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 2 - prehodna kabina
Zaščita vhoda:
· svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine. Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 1875 mm, globina 2200 mm
glava jaška: min. 3600 mm
poglobitev: 1200 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | II. Ključavničarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Lesena konstrukcija
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Vsi vgrajeni leseni elementi tako konstrukcijski kot nekonstrukcijski morajo imeti certifikat FSC ali PEFC, ki izkazuje poreklo lesa v izdelku. Hkrati je potrebno izkazati sledenje lesa, ki kot ključni element celotnega sistema dokazuje, da je certificiran les iz trajnostno gospodarnih gozdov vgrajen v objekt. Hkrati morajo imeti vsi leseni konstrukcijski elementi ustrezna dokazila o mehanskih karakteristikah, nosilnosti in vlažnosti. CE ali ETA certifikat mora biti izdan s strani pristojne inštitucije, ki nadzira proizvodnjo.
| * | Leseni elementi morajo biti izdelani s hidravličnim stiskanjem, kjer morajo biti lesene lamele zlepljene v plastovito strukturo s poliuretnaskim lepilom pod pritiskom, ki ustreza tehnični deklaraciji lepila in znaša pritisk pri lepljenju minimalno 6kg/cm2. Poleg tega morajo križno lepljene plošče izkazovati zrakotesnost (izjava pristojne inštitucije, ki je določila zahtevano karakteristiko) in v statiki ter požarni študiji zahtevano ognjevarnost.
| * | Vidne površine lesene konstrukcije morajo ustrezati kvaliteti A po evropskem standardu EN13017-1, tabela 1, kjer se dolžinski zobčast spoj vidnih lamel ne sme videti na površini plošče. Na spoju je lahko vidna le črta spajanja vidnih lamel. Zaradi varnosti pred navlaževanjem v času montaže in zaradi trajnosti konstrukcije v eksploatacijski dobi objekta naj bodo križno lepljene plošče poleg površinskega lepljenja lamel med sloji zlepljenje tudi bočno med seboj v istem sloju.
| * | V ceni konstrukcijskih elementov zajeti pripravo delavniških načrtov, obdelave plošč po delavniških načrtih (krojenje, izrezi odprtin), vse zaščitne in končne premaze lesenih delov, dobavo in montažo kovinskih pritrdil in ojačitev (vijaki, kotniki, ojačitvene spone, potresniki, ves material po statičnem izračunu), dobavo in montažo tesnilnih trakov za zagotovitev zrakotesnosti objekta. Zajeti tudi transport elementov na lokacijo gradbišča in montažo s pomočjo ustreznega dvigala. Izvajalec pred pričetkom del pripravi delavniške načrte, ki jih predoži projektantu v potrditev. Obračun po m2 izdelane površine.
| * | V načrtih so prikazane sheme detajlov. Za leseno konstrukcijo pa je potrebno izdelati delavniške načrte glede na znanje in tehnologijo, ki jo obvlada izbrani izdelovalec konstrukcije. Vse delavniške risbe in detajle je potrebno poslati projektantu v pregled. Dimenzije (les, vezna sredstva) je potrebno prilagoditi na dejanske dimenzije spajanih elementov.
| * | Za potrebe izračunov ter izdelave načrtov se je uporabilo elemente proizvajalca Rothoblass, CNA (vezna sredstva) ter Simpson Strong-Tie (vezni kotniki). Izbrani izdelovalec lesene konstrukcije lahko uporabi omenjene elemente, omenjenim ekvivalentne elemente ali po meri izdelane ekvivalentne elemente. Detajle in načrte se pošlje projektantu v pregled.
| * | Pri izdelavi konstrukcije ter detajlov je obvezno potrebno upoštevati vsa določila in priporočila izbranega proizvajalca lesenih elementov konstrukcije in elementov v veznih sredstvih (vezna sredstva, kotniki,…). Pri razporeditvi vijakov je potrebno upoštevati določila proizvajalca skupaj z veljavnimi standardi (SIST EN 1995-1-1).
| * | Leseni ploskovni deli konstrukcije se izdelajo iz križno lepljenih elementov (CLT) izdelani iz lesa kvalitete C24. Leseni linijski elementi se izdelajo iz lepljenih lesenih elementov kvalitete Gl24h.
| * | V primeru kakršnih koli nejasnosti je potrebno posvetovanje s projektanti.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Lesena konstrukcija
III. | 1 | Izdelava, dobava in montaža lesene lepljene konstrukcije tehničnih etaž. Izdelava iz smrekovega lesa, površina obdelana v vidni A kvaliteti skladno z EN 13017-1. Kvaliteta lesa GL24h in C24 - po statičnem izračunu. Dimenzije nosilcev preveriti v načrtu PZI. V postavki všeti strošek priprave delavniškega načrta, izdelava po delavniških načrtih, ves pritrdilni in vezni material po statičnem izračunu in detajlih, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom in končnim lazurnim premazom, prevoz na lokacijo gradbišča in montažo z ustreznim avtodvigalom, obračun po m3; | m3 | 16.76 |  | 0
III. | 2 | Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije tehnične etaže med lepljenci, dimenzije konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu in načrtih (poraba lesa cca 0,08 m3/m2), komplet s sidranjem in upasovanjem, prenosi, vsa pomožna dela ter ves potreben pritrdilni material, les je zaščiten proti vlagi in zajedalcem (kot npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno), obračun po m2 tlorisa tehnične etaže. Izvedba po načrtu lesene konstrukcije, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom; | m2 | 285 |  | 0
III. | 3 | Izdelava, dobava in montaža lesene strešne konstrukcije ob betonski atiki, les je zaščiten proti vlagi in zajedalcem kot npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno. Nosilna lesena podkonstrukcija sestavljena iz horizontalnih in vertikalnih gred dim. 10x10cm, pritrjenih na les ter beton in krajne lege (rezana pod kotom - glej načrt) dim. cca (Š x V) 20x27-20 cm sidrane v betonsko konstrukcijo (poraba lesa cca 0,1 m3/m2). Izvedba po načrtu, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom, obračun po tekočem metru atike; | m | 228.7 |  | 0
III. | 4 | Izdelava, dobava in montaža lesene lege za izvedbo atike ob tehnični etaži, les je zaščiten proti vlagi in zajedalcem kot npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno. Lega (rezana pod kotom - glej načrt) dim. cca (Š x V) 20x8-2 cm sidrana v betonsko konstrukcijo. Izvedba po načrtu, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom, obračun po tekočem metru; | m | 29.4 |  | 0
|  |  |  | III. Lesena konstrukcija - SKUPAJ: |  | 0

## Suhomontažna dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.
| * | Priključne fuge pri betonskih stenah se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami, ki ustrezajo DIN 52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo prednamazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon…) in od gibanja konstrukcijskega spoja.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec suhomontažnih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec suhomontažnih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten in oblog tudi:
| * | izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi stenami izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
| * | vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi (ali PVC) vogalniki
| * | v sanitarnih stenah upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarne opreme
| * | v vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavčnih plošč
| * | na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti vodoodporni kit za bandažiranje
| * | bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč (medsebojno)
| * | nosilni pocinkani profili (horizontalni in vertikalni) ter dodatne ojačitve pri odprtinah za vratne podboje, sanitarne, kuhinjske elemente, konvektorje in spuščene stropove
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov
| * | prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe spuščenih stropov tudi:
| * | Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
| * | Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.
| * | Stropovi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne ojačitve v stenah
| * | vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih instalacijskih elementov v stropu
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | vsa potrebna tesnenja med stenami in stropovi
| * | vse morebitno potrebne ojačitve robov v stenah
| * | vse stike med betonskimi oz. opečnimi ter montažnimi stenami je potrebno bandažirati
| * | kontrola in priprava podlag in stikov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelavo in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov in tesnenje
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Suhomontažna dela
IV. | 1 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 10 cm (W112-100), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 408.4 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in montaža predelnih ognjeodpornih EI 60 gips kartonskih sten, deb. 10 cm (W112-100), sestavljene iz: - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 23.9 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 15 cm (W112-150), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 566.8 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 20,5 cm (W115-205), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 2x 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 203.9 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in montaža predelnih ognjeodpornih EI 60 gips kartonskih sten, deb. 20,5 cm (W115-205), sestavljene iz: - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 2x 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 6.8 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 21,5 cm (W115W-215), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 500.6 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in montaža predelnih ognjeodpornih EI 60 gips kartonskih sten, deb. 21,5 cm (W115W-215), sestavljene iz: - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 129.4 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in montaža predelnih inštalacijskih gips kartonskih sten, deb. 21,5 cm (W116W-215), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 2x 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 29.8 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in montaža inštalacijske gips kartonske stene, deb. 25,5 cm (W115-255), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna 2x 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 6.3 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in montaža inštalacijskih sten oziroma oblog, sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme. Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 168.2 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in montaža inštalacijskih sten oziroma oblog (W628), sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, - mineralna volna d=5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 177.5 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in montaža ognjeodpornih EI 60 oblog inštalacijskega jaška (W628B) z ognjevarno mavčnokartonsko oblogo, sestavljene iz: - ognjeodporne mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,5 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 9.6 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in montaža stenskih in strešnih oblog tehnične etaže, sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem (pritjena direktno na leseno konstrukcijo). - parna zapora kot npr. Bauder Tec KSD. Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 500.8 |  | 0
IV. | 14 | Dobava in montaža ognjeodpornega spuščenega stropa iz ognjeodpornih mavčnokartonskih plošč deb. 1,50 + 1,80 cm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi in poševnimi deli ter kaskadami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1.6 |  | 0
IV. | 15 | Dobava in montaža spuščenega stropa (D112) iz mavčnokartonskih plošč deb. 2,00 cm (kot npr. Knauf plošče ali enakovredno), vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu s senčno fugo - strop ob steni zaključen z Z profilom, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi in poševnimi deli ter kaskadami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1469.1 |  | 0
IV. | 16 | Dobava in montaza akustičnega spuščenega stropa s perforiranimi mavčnimi ploščami kot npr. Knauf Cleaneo Akustik 8/18R s črno tkanino na hrbtni strani ali enakovredno in toplotno izolacijo d = 50 mm (kot npr. Knauf Insulation Classic 040), vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, način izvedbe stika med ploščami: linear (stopničast rob z vseh strani - neviden stik) neprekinjena perforacija, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, komplet s fugirnmi trakom »CLEANEO FUGENTAPE« širine 10 mm za armiranje stikov med akustičnimi ploščami in fugirno maso »Filler to Finish« in trakovi CLEANEO TAPE za izdelavo frizov in poudarke okrog vgrajenih elementov širine 49 mm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu s senčno fugo - strop ob steni zaključen z Z profilom, z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi deli, kaskadami in zaključki, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 325.3 |  | 0
IV. | 17 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Armstrong ali enakovredno, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Armstrong TLX 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče Armstrong Plain Tegular dim. 600 x 1200 mm, bele barve, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil BPT1924HD - 19/24 mm ali senčni profil BPT1506H. Koeficient absorbcije zvoka: 0,15; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije imajo sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Kot npr.: Armstrong Plain Tegular ali enakovredno s pripadajočo podkonstrukcijo Prelude 24. Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 89.6 |  | 0
|  | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 377.2 |  | 0
IV. | 18 | Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino kot npr. KCS Armstrong Bioguard Acoustic OP dim. 600 x 600x20 mm ali enakovredno, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter dezinfekcijska stedstva. (kot na primer KCS Armstrong Bioguard Acoustic OP, Sistem C, board ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 88.2 |  | 0
IV. | 19 | Dobava in montaža mineralnega akustičnega lamelnega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno, zgrajenega iz kovinskih samonosnih Z profilov profilov ter obodnih dvojnih L profilov. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS AMF Acoustic ali enakovredno, dim. 300 x 2000 x 19 mm, bele barve, z robom SL2. Ob steni je zaključni dvojni L profil 25/15/10/15 mm. Plošče imajo absorpcijo zvoka αw = 0,65 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 40 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti do REI30-90 po EN 3165-2. (kot na primer KCS AMF Acoustic, Sistem F, SL2 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 535.6 |  | 0
IV. | 20 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 40 x 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 123 |  | 0
IV. | 21 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 60 x 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 3 |  | 0
IV. | 22 | Dobava in vgrajevanje revizijskih požarno odpornih EI 30 vratc v kopalnicah, dimenzij 30 x 30 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom in požarnim tesnenjem, obračun po komadu; | kos | 38 |  | 0
IV. | 23 | Doplačilo za vodoodporne mavčne plošče v mokrih prostorih (upoštevana 1x površina sten), obračun po m2; | m2 | 1517.4 |  | 0
IV. | 24 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za držala v kopalnicah, obračun po komadu; | kos | 114 |  | 0
IV. | 25 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za vratne odprtine do 2,5 m2; | kos | 71 |  | 0
IV. | 26 | Dobava in vgrajevanje kasete za drsna vrata za mavčnokartonske stene, komplet z ojačitvenim kovinskim podbojem, dimenzij cca 100 x 210 cm in z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; (kaseto potrebno vskladiti s ponudnikom vrat) | kos | 48 |  | 0
IV. | 27 | Kompletna izdelava zunanjih vrat omar (omare v zunanjih ložah), komplet z dobavo in montažo vsega potrebnega materiala, odprtina za vrata omare dim. 91 x 254cm, dvokrilna vrata dim. 2x 44,5 x 253 cm, izdelana iz cementnoivernih plošč kot npr. Betonyp ali enakovredno, zaključni sloj na vratnih krilih enak kot fasada kot npr. sistem STONELINE – ROFIX 773 R773 ali enakovredno (izdelava fasadnega sloja na vratih zajeta v postavki VI./15 pri fasaderskih delih), komplet z vsemi potrebnimi nasadili (trojna nasadila ali več), izrezi za luknje za odpiranje, zapah oziroma zatič za vratna krila, talni zatiči za vratna krila. Stik med vrati in fasado s senčno fugo - fasada in vrata v isti ravnini. Okvir za montažo vratnih kril izvesti v fasadi - okvir iz lesenih moralov ali iz profilov iz vročecinkanega in prašno barvanega jekla, okvir vratnih kril iz lesenih letev oziroma moralov ali iz vročecinkanih in prašno barvanih pohištvenih profilov, izdelava okvirja vrat in vratnih kril po načrtu. Ves les mora biti zaščiten proti zunanjim vplivom, lesene oz. kovinske konstrukcije barvane z barvo po izboru projektanta. Vrata se lahko po višini delijo v kolikor bi bilo vratno krilo pretežko - uskladiti v fazi projektantskega nadzora. Delavniško dokumentacijo in risbe izdela izvajalev vrat. Vso delavniška dokumentacija mora biti predana odgovornemu projektantu v potrditev, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet; | kos | 4 |  | 0
IV. | 28 | Kompletna izdelava zunanjih vrat omar (omare v pokriti terasi osrednjega dela), komplet z dobavo in montažo vsega potrebnega materiala, odprtina za vrata omare dim. 183,5 x 254cm, dvokrilna vrata dim. 2x 91 x 253 cm, izdelana iz cementnoivernih plošč kot npr. Betonyp ali enakovredno, zaključni sloj na vratnih krilih enak kot fasada kot npr. sistem STONELINE – ROFIX 773 R773 ali enakovredno (izdelava fasadnega sloja na vratih zajeta v postavki VI./15 pri fasaderskih delih), komplet z vsemi potrebnimi nasadili (trojna nasadila ali več), izrezi za luknje za odpiranje, zapah oziroma zatič za vratna krila, talni zatiči za vratna krila. Stik med vrati in fasado s senčno fugo - fasada in vrata v isti ravnini. Okvir za montažo vratnih kril izvesti v fasadi - okvir iz lesenih moralov ali iz profilov iz vročecinkanega in prašno barvanega jekla, okvir vratnih kril iz lesenih letev oziroma moralov ali iz vročecinkanih in prašno barvanih pohištvenih profilov, izdelava okvirja vrat in vratnih kril po načrtu. Ves les mora biti zaščiten proti zunanjim vplivom, lesene oz. kovinske konstrukcije barvane z barvo po izboru projektanta. Vrata se lahko po višini delijo v kolikor bi bilo vratno krilo pretežko - uskladiti v fazi projektantskega nadzora. Delavniško dokumentacijo in risbe izdela izvajalev vrat. Vso delavniška dokumentacija mora biti predana odgovornemu projektantu v potrditev, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet; | kos | 4 |  | 0
IV. | 29 | Dobava in montaža antibakteriološke PVC stenske obloge kot npr. Gerflor SPM Combo Clad 200 ali enakovredno v beli barvi; skupna debelina EN 428 3.0 mm iz čistega PVCja, širina/dolžina trakov EN 426 200 x 4000 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2, d0, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična, 100% recycable, montaža nad zaokrožnico (ena linija), s trajno elastičnim kitom, zaključek po potrebi narejen s silikonom v barvi obloge, obračun po tekočem metru; | m | 282.5 |  | 0
IV. | 30 | Dobava in montaža samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50 ali enakovredno, v beli barvi, višine 200 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h, dodatno pritrjen s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem, obračun po komadu; | kos | 62 |  | 0
|  |  |  | IV. Suhomontažna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Stavbno pohištvo
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe; Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
| * | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
| * | Vse mere snemati in kontrolirati na licu mesta.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje vrat mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Poleg osnovnega so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih.
| * | Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| * | V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
| * | Pri vseh vratih, ki so opremljena z letvijo za zaščito prstov, upoštevati višino letve 2,0m.
| * | V ceni stavbnega pohištva zajeti vse dodatne kotnike, okvirje in pritrdila za montažo stavbnega pohištva v ravnini toplotne izolacije!
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | RAL vgradnja stavbnega pohištva na obodu stavbe
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | ves osnovni in pomožni material, okovja, nasadila, kljuke, ključavnice, štoperje, zapahe…
| * | vsa potrebna tesnenja
| * | zunanje in notranje okenske police, razen če so zajete v posebni postavki
| * | senčila, razen če so zajeta v posebni postavki
| * | vse slepe podboje in okvirje
| * | stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Stavbno pohištvo
V. | 1 | OZ-1.1
| Opis | PVC okno (sobe oskrbovancev)
| Zidarska odprtina | 2,67×2,785
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po dveh oseh
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta
| Zunanje senčilo | zunanje senčilo iz drsnih polken, ki ni zajeto v shemi - uskladiti z dobaviteljem
| Notranje senčilo | predpriprava za notranje senčilo; zaveso; vodilo bele barve montirano na strop; kot npr. LEHA po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m | kos | 38 |  | 0
V. | 2 | OZ-2.1
| Opis | PVC okno (skupni prostori)
| Zidarska odprtina | 2,67×2,785
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorbcijsko in refleksno)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po dveh oseh
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | predpriprava za notranje senčilo; vodilo bele barve montirano na strop; kot npr. LEHA po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m | kos | 16 |  | 0
V. | 3 | OZ-3.1
| Opis | PVC okno (hodniki)
| Zidarska odprtina | 2,00×2,785
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po dveh oseh
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 1,93 x 2,60 m | kos | 3 |  | 0
V. | 4 | OZ-4.1
| Opis | PVC okno (okna za perforirano steno)
| Zidarska odprtina | 2,67×2,785
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; satinirano
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po dveh oseh
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; prilagojena za montažo do opečne stene
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m | kos | 3 |  | 0
V. | 5 | OZ-5.1
| Opis | PVC balkonsko okno (večnamenski prostori)
| Zidarska odprtina | 2,67×2,66
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm - upoštevajoč kljuke in drogove
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorbcijsko in refleksno); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po eni osi
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m | kos | 5 |  | 0
V. | 6 | OZ-5.2
| Opis | PVC balkonsko okno (večnamenski prostori)
| Zidarska odprtina | 2,67×2,66
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm - upoštevajoč kljuke in drogove
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorbcijsko in refleksno); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; kljuka (sistem po SIST EN 179); okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | električna; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno; po eni osi
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; električno zaklenjena vrata (šifrant samo z notranje strani); evakuacijski terminal; vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m | kos | 1 |  | 0
V. | 7 | OZ-6.1
| Opis | PVC okno (zdravstveni del)
| Zidarska odprtina | 1,67×1,635
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno; po dveh oseh
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | brez zahtev
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 1,60 x 1,60 m | kos | 5 |  | 0
V. | 8 | OZ-7.1
| Opis | PVC okno za odvod dima in toplote (stropnišče na vzhodnem traktu)
| Zidarska odprtina | 2,20×1,635
| MIN. svetla odprtina | MIN. 2,5m2 proste površine skladno z načrtom požarne varnosti
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorbcijsko in refleksno)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | /
| Ključavnica | /
| Odpiranje | krilno; po eni osi; na elektro motor
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | brez zahtev
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 9 | OZ-8.1
| Opis | PVC okno (kuhinja in ostali servisni prostori)
| Zidarska odprtina | 1,67×1,035
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | brez zahtev
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 4 |  | 0
V. | 10 | OZ-9.1
| Opis | PVC okno (neg. kopalnica in servisni prostori)
| Zidarska odprtina | 1,07×1,635
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; satinirano
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 4 |  | 0
V. | 11 | OZ-10.1
| Opis | PVC okno za odvod dima in toplote (stropnišče na zahodnem traktu)
| Zidarska odprtina | 1,30×1,735
| MIN. svetla odprtina | MIN. 1,4m2 proste površine skladno z načrtom požarne varnosti
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | /
| Ključavnica | /
| Odpiranje | krilno; po eni osi; na elektro motor
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Prag | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 12 | OZ-11.1
| Opis | PVC okno (okna za perforirano steno - tajništvo)
| Zidarska odprtina | 1,27×2,785
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; satinirano
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schüco Living 82 MD
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 13 | OZ-12.1
| Opis | ALU požarno okno (okna za perforirano steno - umrli)
| Zidarska odprtina | 1,25×2,085
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Prag | /
| Polica | notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | EI 60
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 14 | ON-1.1
| Opis | ALU okna (sestrska soba)
| Zidarska odprtina | 1,70×0,825
| Okvir | ALU; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | enoslojno; satinirano
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Odpiranje | fiksno
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 3 |  | 0
V. | 15 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ALU polken po detajlu, dvodelna polkna s horizontalnimi alu lamelami vstavljenimi pod kotom v okvir iz alu oz. kovinskih profilov (po potrebi s vmesnimi ojačitvami), skupnih dim. cca 180x260cm (eno polkno šir cca 90cm), komplet z vsemi potrebnimi vodili zgoraj in spodaj ter pripradajočo prekrivno alu masko, vse na ročni pogon z mehkim zapiranjem, ves potrebni nerjaveči pritrdilni material za zgornjo in spodnjo pritrditev v ab konstrukcijo, vse po načrtu in detajlih, vse komplet obračun po komadu; | kos | 38 |  | 0
V. | 16 | SSZ-1.1
| Opis | ALU zunanja steklena stena z drsnimi vrati (avla)
| Zidarska odprtina | 10,85x2,80
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | /
| Ključavnica | /
| Odpiranje | drsno; na elektro motor
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | kot npr. fasadni sistem SCHUCO FWS 50 + drsni sistem ASSA ABLOY SL500 ECO - Slim design. Ravne linije maske pogona, varnostno izolacijsko lepljeno steklo. Varčni pogonski mehanizem. Senzor gibanja in prisotnosti, elektromehanska ključavnica.
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; vezano na AOJP; zaščita za prste, pokrivna pločevina s podkonstrukcijo na notranji strani na obeh straneh zasteklitve 2x dim. 42 x 260 cm.
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Skozi drsna vrata poteka evakuacija zato je potrebno pri ponudbi in izdelavi zajeti vse potrebne mehanizme in sisteme, ki bodo to omogočale. Vrata se morajo v primeru požara odpreti do zahtevane min. svetle širine 120cm in omogočiti varno evakuacijo na prosto. Materialno je potrebno vrata in stekleno steno uskladiti in zagotoviti medsebojno kompatibilnost. | kos | 1 |  | 0
V. | 17 | SSZ-2.1
| Opis | ALU zunanja steklena stena z dvojnimi vrati (jedilnica)
| Zidarska odprtina | 22,84x2,80
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorbcijsko in refleksno); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179); okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 30dB
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | kot npr. fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno, pokrivna pločevina s podkonstrukcijo na notranji strani, na eni strani zasteklitve 1x dim. 42 x 260 cm.;
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 18 | SSN-1.1
| Opis | ALU notranja steklena stena z enokrilnimi vrati (direktor)
| Zidarska odprtina | 3,80x3,15
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); s folijo / nalepko
| Tesnila | trajnoelastična tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; magnetna; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Polica | /
| Zunanje senčilo | /
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Sistem za pisarniške predelne steklene stene kot npr. ali enakovredno napiši 'Tehnomarket - sistem INTERIO P29'.
| Dodatno vključeno | pokrivne letve
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | V ceno vključiti tudi podkonstrukcijo za pritrditev v stropno ab ploščo v višini cca 45cm. | kos | 1 |  | 0
V. | 18 | VZ-1.1
| Opis | PVC vrata (sejna soba, frizer in CSD)
| Zidarska odprtina | 2,00×2,20
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Desno
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); satinirano
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179); vertikalni ročaj zunaj
| Krilo | PVC; lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 20 | VZ-2.1
| Opis | PVC vrata (uprava)
| Zidarska odprtina | 1,16×2,63
| Svetla odprtina | 1,00×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | PVC; lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 21 | VZ-3.1
| Opis | PVC vrata (predprostor umrli)
| Zidarska odprtina | 1,94×2,62
| Svetla odprtina | 1,80×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | PVC; lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; talni štoper
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 22 | VZ-4.1-P
| Opis | ALU požarna vrata (vzhodno stopnišče)
| Zidarska odprtina | 1,36×2,18
| Svetla odprtina | 1,20×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | /
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179); bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani
| Krilo | ALU; v ravnini podboja; v ravnini stene; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | v sklopu podkonstrukcije je potrebno predvideti kovinske profile za montažo vrat v sloju izolacije in v ravnini fasade - vratno krilo in podboj poravnana z zaključnim slojem, barva vrat v barvi in izgledu fasade | kos | 1 |  | 0
V. | 23 | VZ-5.1
| Opis | PVC vrata (odpadki)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,60
| Svetla odprtina | 0,90×2,55
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | PVC; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; talni štoper
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 24 | VZ-5.2
| Opis | PVC vrata (vzdrževalec)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,60
| Svetla odprtina | 0,90×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | PVC; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 25 | VZ-6.1
| Opis | PVC vrata (kuhinja)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,60
| Svetla odprtina | 1,00×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 100cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | PVC; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; talni štoper
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 26 | VZ-7.1
| Opis | PVC vrata (vzdrževalec)
| Zidarska odprtina | 1,30×2,60
| Svetla odprtina | 1,20×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | PVC; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | da
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 27 | VZ-8.1
| Opis | PVC vrata (delavnica in kurilnica)
| Zidarska odprtina | 1,50×2,60
| Svetla odprtina | 1,40×2,55
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 1x Desno; 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | PVC; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC2
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; talni štoper
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 2 |  | 0
V. | 28 | VZ-9.1-P
| Opis | ALU požarna vrata (arhiv)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,60
| Svetla odprtina | 1,00×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | RC3
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 29 | VZ-10.1
| Opis | ALU enokrilna vrata (tehnična prostora na tehnični etaži)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,05
| Svetla odprtina | 1,00×2,00
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; fasadni panel oz. finalni sloj v izgledu fasade
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | vratno krilo se na zunanji strani obdela v istem materialu kot fasada vključno z okvirjem oz. podbojem | kos | 1 |  | 0
V. | 30 | VZ-10.2
| Opis | ALU dvokrilna vrata (tehnična prostora na tehnični etaži)
| Zidarska odprtina | 1,50×2,05
| Svetla odprtina | 1,40×2,00
| MIN. svetla odprtina | min. 140cm
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; fasadni panel oz. finalni sloj v izgledu fasade
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | Uw ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Polica | /
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | vratno krilo se na zunanji strani obdela v istem materialu kot fasada vključno z okvirjem oz. podbojem | kos | 1 |  | 0
V. | 30 | VN-1.1-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30) (sobe oskrbovancev)
| Zidarska odprtina | 1,40×2,15
| Svetla odprtina | 1,30×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 18x Desno; 20x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; magnetna; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C3
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | 42dB
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 38 |  | 0
V. | 32 | VN-2.1
| Opis | Lesena drsna vrata (kopalnice oskrbovancev)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,10
| Svetla odprtina | 1,05×2,075
| MIN. svetla odprtina | min. 100cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja
| Smer odpiranja | 18x Desno; 20x Levo
| Odpiranje/sistem | drsno
| Okvir / Podboj | kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno
| Zasteklitev | /
| Nasadila | /
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka zasedeno/prosto; utopna
| Krilo | leseno; polnilo iverokal
| Prezračevanje | rešetka b/h=300/100; skladno z načrtom strojnih instalacij
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Eclisse
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 38 |  | 0
V. | 33 | VN-3.1
| Opis | ALU drsna vrata (avla) + predelna ALU stena (ki povezuje VN-3.1 s steno SSZ-1.1)
| Zidarska odprtina | 3,80×2,60
| Svetla odprtina | 1,85×2,55
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | drsno; avtomatsko
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko
| Nasadila | /
| Ključavnica | /
| Kljuka | /
| Krilo | ALU; stekleno
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | da
| Sistem kot npr. ali enakovredno | kot npr. ASSA ABLOY SL500 - Slim design. Ravne linije maske pogona, varnostno lepljeno steklo. Varčni pogonski mehanizem. Senzor gibanja in prisotnosti, elektromehanska ključavnica.
| Dodatno vključeno | pokrivne letve; vezano na AOJP; zaščita za prste,
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Skozi drsna vrata poteka evakuacija zato je potrebno pri ponudbi in izdelavi zajeti vse potrebne mehanizme in sisteme, ki bodo to omogočale. Vrata se morajo v primeru požara odpreti do zahtevane min. svetle širine 120cm in omogočiti varno evakuacijo na prosto. Materialno je potrebno vrata uskladiti s stekleno steno SSZ-1.1 in drsnimi vrati, ki se predvidijo v sklopu te stene. V ceno vključena tudi vsa potrebna podkonstrukcija za montažo v ab strop. V ceno vključiti tudi ALU polno steno dimenzij 250x255 cm po detajlu oz. tlorisu! ALU polna stena izvedena brez okvirja - v eni ravnini brez poglobitev - po shemi! | kos | 1 |  | 0
V. | 34 | VN-4.1
| Opis | Lesena enokrilna vrata
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 10x Desno; 4x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat
| Prezračevanje | skladno z načrtom strojnih instalacij
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Spodrezano krilo 10x : 2x 1cm in 8x 2cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij | kos | 14 |  | 0
V. | 35 | VN-5.1-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 36 | VN-5.2-P
| Opis | ALU požarna enokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 2x Desno
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 2 |  | 0
V. | 37 | VN-6.1
| Opis | Lesena enokrilna vrata
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 7x Desno; 4x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Spodrezano krilo 2x : 2x 2cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij | kos | 11 |  | 0
V. | 38 | VN-7.1-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Desno; 3x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 4 |  | 0
V. | 39 | VN-7.2-P
| Opis | ALU požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 2x Desno
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 2 |  | 0
V. | 40 | VN-7.3-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 3x Desno; 8x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 11 |  | 0
V. | 41 | VN-7.4-P
| Opis | ALU požarna enokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 42 | VN-7.5-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Desno
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; električna; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 43 | VN-8.1
| Opis | Lesena enokrilna vrata
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 100cm
| Smer odpiranja | 9x Desno; 4x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat
| Prezračevanje | skladno z načrtom strojnih instalacij
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Spodrezano krilo 4x : 4x 1cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij | kos | 13 |  | 0
V. | 44 | VN-9.1-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | 1x D
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 45 | VN-9.2-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 100cm
| Smer odpiranja | 2x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Vrata opremljena z avtomatskim pogonom (kot npr. ASSA ABBLOY) za odpiranje vrat pri prehodu z vozičkom. Vključena predelava predvidenega krila ter elektro napajanje samem krilu skladno z zahtevami dobavitelja avtomatike. Avtomatika opremljena s senzorjem. | kos | 2 |  | 0
V. | 46 | VN-9.3-P
| Opis | ALU požarna enokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 100cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 47 | VN-10.1-P
| Opis | Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 1,30×2,15
| Svetla odprtina | 1,20×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 120cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta
| Krilo | leseno
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 48 | VN-11.1
| Opis | Lesena enokrilna vrata z obsvetlobo
| Zidarska odprtina | 1,925×2,19
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 2x Desno
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); satinirano
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 2 |  | 0
V. | 49 | VN-11.2
| Opis | Lesena enokrilna vrata z obsvetlobo
| Zidarska odprtina | 2,00×2,19
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | 1x Levo
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); satinirano
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 50 | VN-12.1-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 1,70×2,15
| Svetla odprtina | 1,60×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 51 | VN-13.1-P
| Opis | ALU požarna dvokrilna vrata (EI90)
| Zidarska odprtina | 1,70×2,15
| Svetla odprtina | 1,60×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 90-C1
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | /
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 52 | VN-14.1-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 2,20×2,15
| Svetla odprtina | 2,00×2,05
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - obe krili; pridržalni magneti montirani na steni
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 3 |  | 0
V. | 53 | VN-14.2-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)
| Zidarska odprtina | 2,20×2,15
| Svetla odprtina | 2,00×2,05
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - samo prednostno krilo; pridržalni magneti montirani na steni
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 2 |  | 0
V. | 54 | VN-14.3-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 2,27×2,15
| Svetla odprtina | 2,07×2,05
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - obe krili; pridržalni magneti montirani na steni
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 55 | VN-14.4-P
| Opis | Lesena požarna dvokrilna vrata (EI60)
| Zidarska odprtina | 2,27×2,15
| Svetla odprtina | 2,07×2,05
| MIN. svetla odprtina | min. 90cm
| Smer odpiranja | v smeri evakuacije - glej NPV
| Odpiranje/sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta
| Krilo | leseno; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | EI 60-C5
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Mizarstvo Nagode d.o.o.
| Dodatno vključeno | električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 56 | VN-15.1
| Opis | ALU drsna vrata
| Zidarska odprtina | 0,69×2,12
| Svetla odprtina | 0,65×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 60cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | drsno
| Okvir / Podboj | kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno
| Zasteklitev | /
| Nasadila | /
| Ključavnica | /
| Kljuka | po izboru projektanta; utopna
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Eclisse
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 57 | VN-15.2
| Opis | Lesena drsna vrata
| Zidarska odprtina | 0,90×2,14
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 75cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | drsno
| Okvir / Podboj | kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno
| Zasteklitev | /
| Nasadila | /
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; utopna
| Krilo | leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat
| Prezračevanje | skladno z načrtom strojnih instalacij
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Eclisse
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Prezračevalna rešetka na vratnem krilu 3x : 2x b/h=300/100 in in 1x b/h=300/200 - skladno z načrtom strojnih inštalacij | kos | 4 |  | 0
V. | 58 | VN-15.3
| Opis | ALU drsna vrata
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla odprtina | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 75cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | drsno
| Okvir / Podboj | kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno
| Zasteklitev | /
| Nasadila | /
| Ključavnica | /
| Kljuka | po izboru projektanta; utopna
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Prezračevanje | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Eclisse
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | / | kos | 1 |  | 0
V. | 59 | VN-16.1
| Opis | Lesena drsna vrata
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | min. 85cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja
| Smer odpiranja | /
| Odpiranje/sistem | drsno
| Okvir / Podboj | kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno
| Zasteklitev | /
| Nasadila | /
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; utopna
| Krilo | leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat
| Prezračevanje | skladno z načrtom strojnih instalacij
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | /
| Zvočna izolacija | /
| Varnostni razred | /
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | ne
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Eclisse
| Dodatno vključeno | /
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Prezračevalna rešetka na vratnem krilu 4x : 4xb/h=300/100 - skladno z načrtom strojnih inštalacij | kos | 4 |  | 0
V. | 30 | SA-1.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 1,40m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,70m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 2 |  | 0
V. | 61 | SA-2.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 1,37m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 62 | SA-3.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 1,49m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 63 | SA-4.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 2,33m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 64 | SA-5.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 1,35m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 2 |  | 0
V. | 65 | SA-5.2
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 1,35m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 2 |  | 0
V. | 66 | SA-6.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 0,92m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 67 | SA-6.2
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 0,92m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 68 | SA-7.1
| Opis | Sanitarna stena
| Dimenzija | 2,17m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 69 | SA-8.1
| Opis | Sanitarna stena v sklopu s steno SA-8.2 (glej tloris arhitekture)
| Dimenzija | 1,37m x 0,92m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 70 | SA-8.2
| Opis | Sanitarna stena v sklopu s steno SA-8.1 (glej tloris arhitekture)
| Dimenzija | 1,35m; svetla širina prehoda 0,60m; višina panelov 2,00m; 0,15m nad tlemi
| Nasadila | dvojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | po izboru projektanta; bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani; bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
V. | 71 | SA-9.1
| Opis | Sanitarna stena med pisoarji
| Dimenzija | 0,59m; višina panela 1,10m; 0,40m nad tlemi
| Nasadila | /
| Ključavnica | /
| Kljuka | /
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | V. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  | 0

## Fasaderska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za tovrstne objekte.
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti fasaderska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Podlaga na katero lepimo izolacijske plošče mora biti ravna, trdna, suha in čista. Za normativno porabo lepila mora biti fasadni zid raven do odstopanja ±0,5 cm na dolžini 3 m. Pri odstopanju do ±1,0 cm se poraba lepila in časa za lepljenje poveča za 15%. Površine z večjimi neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. Betonske, azbestno cementne in površine iz lahkih betonov je potrebno pred lepljenjem fasadnih plošč premazati s prednamazom. Pritrjevanje izolativnih plošč na fasado se izvede z lepljenjem in dodatnim pritrjevajem z vijaki po navodilu proizvajalca.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| * | Fasada mora imeti sistemski certifikat - požarni razred fasadnega sistema B-S1,d0.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec fasaderskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Vremenski pogoji za izvajanje fasade:
| * | Fasado izvajamo pri temperaturi od +5°C do +35°C. V hladnejšem obdobju moramo paziti, da temperatura tudi po končanem delu (npr. čez noč) ne pade pod +5°C. Pred direktnim soncem je fasado potrebno obvezno zasenčiti z gradbenimi zavesami.
| * | Prav tako zaključnih fasadnih slojev ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter pri visoki relativni vlagi
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje in pranje podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | krpanje, popravilo in prednamazi podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitne potrebne ojačitve na stenah
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitno potrebne ojačitve robov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Fasaderska dela
VI. | 1 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 5 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 8 |  | 0
VI. | 2 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 10 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 10.5 |  | 0
VI. | 3 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 16 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 139.3 |  | 0
VI. | 4 | Dobava ter komplet izdelava cokla atike s PIR ploščami deb. 6 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 136.6 |  | 0
VI. | 5 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 5 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 291.7 |  | 0
VI. | 6 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 10 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 353.6 |  | 0
VI. | 7 | Dobava in polaganje dodatne toplotne izolacije med betonsko atiko in leseno krajno lego, iz kamene volne v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 17 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 69.5 |  | 0
VI. | 8 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 16 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 2141.2 |  | 0
VI. | 9 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 34 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 8.3 |  | 0
VI. | 10 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade - stropi niš in nad pokrito teraso, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 22 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 240.4 |  | 0
VI. | 11 | Dobava in montaža stropne konstrukcije v nišah in nad pokrito teraso v sestavi: - nosilna konstrukcija, - OSB plošče kot npr. Egger OSB4 TOP ali enakovredno deb. 2,2 cm, Z vsemi potrebnim pritrdilnim materialom in delom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 240.4 |  | 0
VI. | 12 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade - strop v nišah in nad pokrito teraso, kamena volna v lamelah oz ploščah (λ ≤ 0,039 W/mK) kot npr. Knauf Insulation FKD ali enakovredno, deb. 4 cm, lepljene in sidrane na površino zidu, površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 240.4 |  | 0
VI. | 13 | Dobava ter komplet izdelava zaključnega fasadnega sloja kot npr. sistem STONELINE – ROFIX 773 R773 ali enakovredno, (nanese se v 4 kratni debljini zrna (R773 2 mm se nanese v nazivni deblji 8mm do 10 mm) naprej se na površino nanese tanek sloj R773 kot vezni most, na še svež material se nanese cca 6 mm materiala R773 s pomočjo zobate gladilke R16, material se poravna z gladilno letvijo in nahrapavi podlago z zobato gladilko kot npr. Rofix s6 ali enakovredno. Ob primernem času sušenja se nazobljeni del ometa odpraska s strgalom. Vse po navodilih proizvajalca, v barvi po navodilu projektanta, komplet z dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter izdelava vzorca zaključnega sloja dim. 200 x 200 cm z utorom (senčno fugo), komplet s pisno potrditvijo projektanta pred izdelavo zakljčnega sloja fasade, obračun po m2; | m2 | 2948.3 |  | 0
VI. | 14 | Izdelava okrasnih utorov (senčnih fug) na fasadi, glibine 20mm, izdelava senčne fuge in obdelava utora v barvi in teksturi fasadnega ometa, skladno z izvedenim vzorcem fasadnega sloja, komplet z vsemi deli in vsem potrebnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 331.3 |  | 0
VI. | 15 | Doplačilo za obdelavo vatnih kril zunanjih omar, doplačilo za obdelavo s fasadnim slojem, komplet z vsemi zaključnimi obdelavami, vse komplet po navodilu projektanta, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
VI. | 16 | Doplačilo za obdelavo perforiranih pozidav pred okni (pozidave cca 28,7m2), doplačilo za obdelavo s fasadnim slojem, komplet obojestranska obdelava perforacije in vseh lukenj v perforaciji, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
VI. | 17 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne obloge stropa tehničnih prostorov s kombi ploščami iz mineralne volne debeline 10 cm kot npr. Heraklith Tektalan A2 037/2 ali enakovredno, lepljene in sidrane na strop z vijaki za beton BTW/BTB 5x na ploščo, površina prilepljenih in sidranih plošč, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 175.3 |  | 0
|  |  |  | VI. Fasaderska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Keramičarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
| * | Oblaganje se lahko prične po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
| * | Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
| * | Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kitanje horizontalnih in vertikalnih stikov keramike (med nizkostenko obrobo in talno keramiko ter vsi vertikalni in horizontani stiki keramike) z Mapesil AC ali enakovradno, v barvi fugirne mase
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov pri mavčnokartonskih stenah, kitanje dilatacij
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VII. | Keramičarska dela
VII. | 1 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. IRIS - WHOLE - STONE WHITE SQ ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 105.6 |  | 0
VII. | 2 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič - stopniščni elementi, deb. 9,5 mm na nastopne in čelne ploskve stopnic: Plošče 1. kvalitete, velikosti 33x60, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. IRIS - WHOLE - STONE WHITE SQ ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 33 |  | 0
VII. | 3 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič - zunanje lože in pokrita terasa (tlakovana pot, ki prečka teraso, zajeta v popisu zunanje ureditve), deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. IRIS - WHOLE - STONE WHITE SQ ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 217.2 |  | 0
VII. | 4 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič - kuhinja, deb. 9,5 mm v kuhinji: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R11 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 90 |  | 0
VII. | 5 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 210.7 |  | 0
VII. | 6 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič v tuših, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm - rezane za izvedbo padca proti talnemu odtoku, razred drsnosti R11 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 30.4 |  | 0
VII. | 7 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič - na stopnicah in stopniščnih podesth, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm - rezane za izvedbo padca proti talnemu odtoku, razred drsnosti R11 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 46.1 |  | 0
VII. | 8 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 203.4 |  | 0
VII. | 9 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 304.2 |  | 0
VII. | 10 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x30cm, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 783.1 |  | 0
VII. | 11 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 497.5 |  | 0
VII. | 12 | Nabava, dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz višine 10cm iz enakega materiala kot talna keramika. Polaganje na predhodno pravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta;
| * | stopničasta | m | 83 |  | 0
| * | ravna | m | 329.9 |  | 0
VII. | 13 | Dobava in vgradnja tipskih nerjavečih kovinskih profilov na stikih različnih tlakov, obračun po m1; | m | 92 |  | 0
|  |  |  | VII. Keramičarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Kamnoseška dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Izvajalec kamnoseških del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
| * | Oblaganje se lahko prične po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
| * | Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
| * | Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec kamnoseških del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec kamnoseških del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec kamnoseških del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kitanje stikov polic in oken
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VIII. | Kamnoseška dela
VIII. | 1 | Izdelava, dobava in vzidava notranjih okenskih polic iz umetnega kamna po izboru projektanta, širine do 15 cm in deb 3 cm, z izdelavo podlage za montažo police, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, ter kitanjem police ob oknu, vse mere izmeriti na licu mesta, obračun po tekočem metru; | m | 24.5 |  | 0
|  |  |  | VIII. Kamnoseška dela - SKUPAJ: |  | 0

## Obloge tal
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec oblog tal mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno polaganje. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec oblog tal s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec oblog tal odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
| * | Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred požarom.
| * | Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse zaključne letve
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kontrola in čiščenje podlag
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IX. | Obloge tal
IX. | 1 | Dobava in montaža visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay Impression compact ali enakovredno, barva 538 Habana Vinales; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥0,7mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, protidrsnost DIN 51 130 R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Mehanska priprava betonske podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi;
|  | Nanos disperzijskega predpremaza za vpojne podlage kot npr. Schonox HK fix, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%); Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti ter dobava in izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm (radij zaokrožnice pred polaganjem določi odgovorni projektant) višine 10cm. Rob zaokrožnice ni viden oz. je skrit pod suhomontažno knauf steno, obračun po m2; | m2 | 970.1 |  | 0
IX. | 2 | Dobava in montaža visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay Impression compact ali enakovredno, barva 722 Herringbone Blond; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥0,7mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, protidrsnost DIN 51 130 R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Mehanska priprava betonske podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi;
|  | Nanos disperzijskega predpremaza za vpojne podlage kot npr. Schonox HK fix, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%); Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti ter dobava in izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm (radij zaokrožnice pred polaganjem določi odgovorni projektant) višine 10cm. Rob zaokrožnice ni viden oz. je skrit pod suhomontažno knauf steno, obračun po m2; | m2 | 80 |  | 0
IX. | 3 | Dobava in montaža visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay Impression compact ali enakovredno, barva 772 Gentlemen Coffee; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥0,7mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, protidrsnost DIN 51 130 R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Mehanska priprava betonske podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi;
|  | Nanos disperzijskega predpremaza za vpojne podlage kot npr. Schonox HK fix, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%); Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti ter dobava in izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm (radij zaokrožnice pred polaganjem določi odgovorni projektant) višine 10cm. Rob zaokrožnice ni viden oz. je skrit pod suhomontažno knauf steno, obračun po m2; | m2 | 909.6 |  | 0
IX. | 4 | Dobava in montaža visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay Impression compact ali enakovredno, barva 839 Uni Matt Torquoise; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥0,7mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, protidrsnost DIN 51 130 R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Mehanska priprava betonske podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi;
|  | Nanos disperzijskega predpremaza za vpojne podlage kot npr. Schonox HK fix, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%); Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti ter dobava in izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm (radij zaokrožnice pred polaganjem določi odgovorni projektant) višine 10cm. Rob zaokrožnice ni viden oz. je skrit pod suhomontažno knauf steno, obračun po m2; | m2 | 355.2 |  | 0
IX. | 5 | Dobava in montaža visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay Impression / UNI COMFORT ali enakovredno, barva 839 Uni Matt Torquoise, skupna debelina EN 428 3,35mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥0,65mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2825gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/25m, klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, protidrsnost DIN 51 130 R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Mehanska priprava betonske podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi;
|  | Nanos disperzijskega predpremaza za vpojne podlage kot npr. Schonox HK fix, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%); Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti ter dobava in izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm (radij zaokrožnice pred polaganjem določi odgovorni projektant) višine 10cm. Rob zaokrožnice ni viden oz. je skrit pod suhomontažno knauf steno, obračun po m2; | m2 | 42.8 |  | 0
IX. | 6 | Izdelava grobostrukturnega mehansko odpornega epoksidnega tlaka v tehničnih prostorih in tehničnih etažah kot npr. grobostrukturni epoksiodni tlak KLB EP236 ali enakovredno, barva po izboru projektanta: Mehanska priprava podlage z diamantnim brušenjem oz. peskanjem, Nanos KLB EP30 2K EP predpremaza, poraba cca. 0,30-0,35kg/m2, Nanos izravnalnega sloja v barvi zaključnega tlaka na osnovi KLB EP220, poraba 0,50-0,80kg/m2, Nanos zaključnega epoksidnega grobostrukturnega tlaka KLB EP236 v barvi po izboru projektanta, poraba cca. 0,50-0,70kg/m2, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet, obračun po m2; | m2 | 266.6 |  | 0
|  |  |  | IX. Obloge tal - SKUPAJ: |  | 0

## Slikopleskarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
| * | Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec slikopleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
| * | Vse slikane površine morajo biti enakomerno pobarvane, brez temnih ali svetlih lis, madežev in podobnih pomanjkljivosti.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna čiščenja podlog
| * | vsa potrebna izravnava in priprava sten in stropov za slikanje
| * | vsi osnovni in končni premazi z vsemi medfazami
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| X. | Slikopleskarska dela
X. | 1 | Izdelava premaza betona dvigalnih jaškov s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi, kompet z vsemi potrebnimi deli; | m2 | 246.8 |  | 0
X. | 2 | Slikanje sten na betonske površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do višine vrat cca 2,1m). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 971.5 |  | 0
X. | 3 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do višine vrat cca 2,1m). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 81.8 |  | 0
X. | 4 | Slikanje sten na betonske površine (stene ter površine nad nad keramiko in lateks barvo), 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 3674.5 |  | 0
X. | 5 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine (stene ter površine nad nad keramiko in lateks barvo), 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 2375.5 |  | 0
X. | 6 | Slikanje sten na betonske površine (tehnični prostori v pritličju), impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine. Površina mora biti enakomerno pobarvana, obračun po m2; | m2 | 448.5 |  | 0
X. | 7 | Slikanje sten in stropov na mavčnokartonske površine (tehnične etaže), impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine. Površina mora biti enakomerno pobarvana, obračun po m2; | m2 | 500.8 |  | 0
X. | 8 | Slikanje stropov na betonske površine (stopniščne rame in stropovi) 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 75.6 |  | 0
X. | 9 | Slikanje stropov na mavčnokartonske površine, 2 x glajenje stropov z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 1794.4 |  | 0
|  |  |  | X. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Ostalo
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| XI. | Ostalo
XI. | 1 | Izdelava NOV dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | XI. Ostalo - SKUPAJ: |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!